ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

27.11.2025                                                                                                        № 643

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга проведения  эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения с 1 января 2026 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                      Н.Г.Никулин

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# Юсьвинского муниципального  округа

Пермского края

от 27.11.2025 № 643

Состав межведомственной рабочей группы по вопросам  мониторинга  проведения эксплуатационного контроля  муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края

| Председатель: Заместитель председателя: Секретарь: Члены межведомственной рабочей группы: Приглашенные: | -заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию -заведующий отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края -главный специалист сектора по управлению имуществом отдела земельным и имущественным отношениям администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края -заведующий сектора имущественных отношений отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края -заведующий сектора градостроительной деятельности администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края -заведующий отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края -начальник МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства» (по согласованию) -представитель ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» (по согласованию) -представитель муниципального учреждения, за которым закреплен объект недвижимости на праве оперативного управления (по согласованию) |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 27.11.2025  № 643

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе по вопросам мониторинга проведения эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам проведения мониторинга эксплуатационного контроля муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Технический регламент), Распоряжения Правительства Пермского края от 18 августа 2025 г. № 258-рп «О мероприятиях по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к краевому имуществу».

1.2. Рабочая группа создается для осуществления целей:

-по проведению осмотров зданий, сооружений, связанных со зданиями, на предмет оценки надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений требованиям Технического регламента (санитарное содержание объектов, эксплуатация систем инженерно-технического обеспечения, вентиляции, кондиционирования, ХВС, ГВС, канализации, водостоков, газопотребления);

-по проведению мониторинга эксплуатационного контроля, осуществляемого балансодержателями объектов (соблюдение общих требований в целях обеспечения безопасности зданий (сооружений) в процессе их эксплуатации, технического обслуживания зданий, эксплуатации ограждающих конструкций);

- по проведению проверок по распоряжению объектами, их использования и обеспечения сохранности, соответствие технической документации, использование в соответствии с целевым назначением, уставными целями, правомерность распоряжения объектами;

- по выявлению нарушений по эксплуатации объектов, по распоряжению объектами.

1.3.Для осуществления целей, указанных в п. 1.2 настоящего Положения, осмотры проводятся в отношении зданий, сооружений, связанных со зданиями), находящихся в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (далее – объектов), за исключением объектов недвижимости, признанных в установленном порядке непригодными для дальнейшей эксплуатации, и подлежащими сносу.

1.4. Осмотры объектов проводятся рабочей группой в форме выезда на объект, а также осуществляется документарная проверка.

II. Организация работы рабочей группы

2.1. В состав рабочей группы входят председатель, члены рабочей группы (в том числе секретарь рабочей группы, представители структурных подразделений  администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, представители Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (по согласованию).

2.2. Основанием для проведения осмотров объектов является график проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов, утверждаемый правовым актом администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.3. График проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов на плановый год утверждается ежегодно в срок до 01 декабря текущего года.

2.4. О месте, дате и времени проведения осмотра объектов рабочей группой ее члены уведомляются секретарем рабочей группы не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты, правообладатель оповещается за тридцать дней.

2.5. В случае неполучения от правообладателя документов согласно перечню, указанному в п. 3.1.1 настоящего Положения, за 10 рабочих дней до назначенной даты осмотра объекта секретарь рабочей группы запрашивает указанные документы у правообладателя и направляет их в адрес председателя, членов  рабочей группы.

2.6.Результаты осмотров объектов оформляются актами проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов, составляемых не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотров. Акт проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.7. Акт проверки эксплуатационного контроля в отношении объекта подлежит согласованию членами рабочей группы, подписанию председателем рабочей группы посредством модифицированной системы электронного документооборота.

2.8. Копия акта проверки эксплуатационного контроля в отношении объекта направляется в адрес правообладателя объектов в течение десяти рабочих дней со дня подписания председателем рабочей группы.

2.9. Правообладатель в случае несогласия с данными, изложенными в акте проверки эксплуатационного контроля в отношении объекта, в течение десяти дней с даты получения акта проверки эксплуатационного контроля в отношении объекта вправе представить председателю рабочей группы возражения. При этом, правообладатель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

III. Перечень документов, запрашиваемых у правообладателя объекта

3.1. Правообладатель при извещении его о предстоящем проведении осмотра объекта, или после запроса рабочей группы, указанного в п. 2.5. настоящего Положения обязан:

3.1.1. подготовить следующие документы в отношении проверяемого объекта и направить по запросу рабочей группы:

3.1.1.1 выписку из единого государственного реестра недвижимости;

3.1.1.2.технический паспорт;

3.1.1.3.имеющиеся подтверждающие документы по проведенным мероприятиям в отношении объекта согласно проверочному листу в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

3.1.1.4.результаты обследований в отношении объекта (при наличии).

3.2. назначить работников, ответственных за организацию содействия рабочей группе в ходе осуществления ею осмотра объекта.

IV. Предмет осмотра объекта рабочей группой

4.1. В отношении объекта рабочей группой осуществляется оценка его технического состояния, осмотр конструктивных элементов объекта: фундамента, стен, перегородок, перекрытий, крыши, кровли, полов, проемов (оконных, дверных), внутренней отделки, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сантехнического оборудования, вентиляции, систем пожарной безопасности, сигнализации.

4.2. В отношении объекта рабочей группой осуществляется проверка документов, указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения на наличие и периодичность составления документов.

## V. Права и обязанности рабочей группы

5.1. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;

5.2. Секретарь рабочей группы:

5.2.1 извещает членов рабочей группы о месте, дате и времени проведения осмотра объектов;

5.2.2. направляет запросы в адрес правообладателей;

5.2.3. обеспечивает оформление актов проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов и их направление правообладателям;

5.2.4. обеспечивает подготовку графика проверок эксплуатационного контроля в отношении объектов.

5.3. Члены рабочей группы:

5.3.1. участвуют в осмотрах объектов;

5.3.2. знакомятся с документами, связанными с целями рабочей группы, предметом осмотра объекта.

5.4. Рабочая группа имеет право:

5.4.1. определять перечень дополнительных документов, необходимых для осуществления осмотров объектов и подготовки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

5.4.2. привлекать к осмотру объектов экспертов и экспертные организации.

VI. Упразднение рабочей группы

6.1. Упразднение рабочей группы осуществляется на основании правового акта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

6.2. При упразднении рабочей группы документы, подлежащие постоянному хранению, сдаются в архи

Приложение 1
к положению о межведомственной рабочей группе по проведению мониторинга эксплуатационного контроля по состоянию муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края

АКТ

проверки эксплуатационного контроля в отношении

здания, сооружений, связанных со зданиями, находящихся в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

1. Основания для проведения проверки: положение о межведомственной рабочей группе по проведению мониторинга эксплуатационного контроля по состоянию муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от________№_______, график проверки эксплуатационного контроля в отношении объектов, утверждённый распоряжением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от________№_______,

2. Члены рабочей группы, принимающие участие в проверке:

__________________________________________________________________________

3. Проверяемый объект, правообладатель:

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование имущества, площадь, количество этажей, адрес, год постройки | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- |

4. Описание технического состояния

4.1. здания

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние |
| --- | --- |
| а) Фундамент |  |
| б) Стены |  |
| в) Перегородки |  |
| г) Перекрытия (чердачное) |  |
| д) Крыша, кровля |  |
| е) Полы |  |
| ж) Заполнение проемов (оконные, дверные) |  |
| з) Отделка (внутренняя) |  |
| и) Отопление |  |
| к) Электроснабжение |  |
| л) Водоснабжение |  |
| м) Водоотведение |  |
| н) Сантехническое оборудование |  |
| о) Вентиляция |  |
| п) Пожарная безопасность, сигнализация |  |

4.2. сооружений, связанных со зданием

__________________________________________________________________________

5. Состав представленных документов

5.1. выписка из единого государственного реестра недвижимости ____________

5.2. технический паспорт_______________________________________________

5.3. документы по проведенным мероприятиям в отношении объекта согласно проверочному листу в соответствии с приложением 2 положения о межведомственной рабочей группе по проведению эксплуатационного контроля по состоянию муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от________№_______;

5.4.  результаты обследований в отношении объекта (при наличии).

6. Информация о земельном участке

| Кадастровый номер | Адрес объекта |
| --- | --- |

7. Результаты проверки:

7.1. по использованию и сохранности муниципального имущества, земельных участков _______________________________________________________

7.2. по мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений) _____________________________________________________________

8. Выявленные нарушения____________________________________________

9. Рекомендации (при наличии):_______________________________________

10. Дополнительная информация______________________________________

Подпись председателя рабочей группы________________________________________

Подпись представителя правообладателя_______________________________________

Приложение к акту проверки эксплуатационного контроля в отношении здания, сооружений, связанных со зданиями, находящихся в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями:

1.Материалы фотофиксации на __л.

2.Проверочный лист (список контрольных вопросов) по проверке использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков и мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений) на __л. в 1 экз.

Приложение 2
к положению о межведомственной рабочей группе по проведению мониторинга эксплуатационного контроля по состоянию муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов)

по проверке использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков и мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений)

Наименование правообладателя (пользователя)____________________________________
Наименование объекта, адрес, кадастровый номер__________________________________

Должность, фамилия, инициалы лица, проводящего проверку: _______________________________________________________________________________

- Контрольные вопросы по проверке использования и сохранности муниципального имущества, земельных участков

| # № п/п | # Контрольные вопросы | # Да | # Нет | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Для проверок по направлению сведений об имуществе, земельных участках: |  |  |  |
| # 1.1 | # Наличие своевременного (в установленные сроки) представления документов в уполномоченный орган для внесения изменений в реестр муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Реестр) (Порядок формирования и ведения реестра муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от ____.___.___ № ___) |  |  |  |
| # 1.2 | # Наличие актуальности и достоверности данных Реестра, содержащихся в нем сведений об объектах учета фактическим характеристикам, состоянию, обстоятельствам использования муниципального имущества, земельных участков на момент проведения проверки |  |  |  |
| # 1.3 | # Наличие объектов движимого имущества в составе объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| # 1.4 | # Наличие объектов движимого имущества не отнесенных к особо ценному имуществу |  |  |  |
| # 1.5 | # Наличие не соответствия характеристик объектов данным Реестра, ЕГРН, технической документации (площадь, этажность, наименование и т.п.) |  |  |  |
| # 1.6 | # Наличие на объектах инвентарных номеров в соответствии с инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н |  |  |  |
| # 1.7 | # Наличие иных сведений об имуществе, земельных участках |  |  |  |
| # 2. | # Для проверок фактов предоставления сведений о правоустанавливающих документах: |  |  |  |
| # 2.1 | # Наличие правоустанавливающие документы на объекты муниципального имущества, земельные участки, предоставленные правообладателям (пользователям) |  |  |  |
| # 2.2 | # Наличие соответствия законодательству Российской Федерации правоустанавливающих документов на имеющиеся у правообладателя (пользователя) объекты муниципального имущества, земельные участки |  |  |  |
| # 2.3 | # Наличие регистрации права собственности муниципального образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края и права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок |  |  |  |
| # 2.4 | # Наличие регистрации права собственности муниципального образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края и права оперативного управления зарегистрированного на объект недвижимого имущества, сооружения (Федеральный Закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ, ст. 296 ГК РФ) |  |  |  |
| # 2.5 | # Наличие объектов, используемых учреждением, но не учитываемых в Реестре (Порядок формирования и ведения реестра муниципального имущества Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от ___.___ № ____) |  |  |  |
| # 2.6 | # Наличие объектов, используемых учреждением, но не зарегистрированных в ЕГРН (Федеральный Закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ) |  |  |  |
| # 2.7 | # Граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства |  |  |  |
| # 2.8 | # Конфигурация земельного участка соответствует данным государственного кадастрового учета |  |  |  |
| # 2.9 | # Наличие иных правоустанавливающих документов |  |  |  |
| # 3. | # Для проверок фактов предоставления правообладателями (пользователями) сведений о сохранности муниципального имущества, земельных участков: |  |  |  |
| # 3.1 | # Использование в соответствии с целевым назначением, уставными целями и задачами правообладателей (пользователей) |  |  |  |
| # 3.2 | # Наличие объектов муниципального имущества, земельных участков, вид разрешенного использования которых не соответствует фактическому использованию |  |  |  |
| # 3.3 | # Наличие объектов, подлежащих списанию (находящихся в неудовлетворительном/ветхом состоянии) в соответствии с Положением о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утверждённым Решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 22.10.2020 № 227 |  |  |  |
| # 3.4 | # Наличие объектов, земельных участков, находящихся в ненормативном состоянии |  |  |  |
| # 3.5 | # Наличие объектов, земельных участков, захламленных бытовым мусором |  |  |  |
| # 3.6 | # Наличие граффити на фасадах зданий, сооружениях, ограждениях |  |  |  |
| # 3.7 | # Наличие земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства |  |  |  |
| # 3.8 | # Проведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского |  |  |  |
| # 3.9 | # Проведение очистки земельных участков от поросли, снега |  |  |  |
| # 3.10 | # Наличие объектов недвижимого имущества, вооружений, нахождение которых не установлено |  |  |  |
| # 3.11 | # Наличие снежно-ледовых образований (на крыше и карнизе) |  |  |  |
| # 3.12 | # Наличие / отсутствие объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 3.13 | # Установление фактов изменений характеристик объектов муниципального имущества/несоответствий планировок помещений данным технической документации |  |  |  |
| # 3.14 | # Наличие иных сведений о сохранности муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 4. | # Для проверок фактов предоставления правообладателями (пользователями) сведений о правомерности распоряжения объектами муниципального имущества, земельными участками |  |  |  |
| # 4.1 | # Наличие оформленных правоустанавливающих документов на имеющиеся у правообладателя (пользователя) муниципального имущества, земельные участки, фактически используемые иным лицом |  |  |  |
| # 4.2 | # Соответствие данных в отношении договоров (в том числе дополнительные соглашения к ним), содержащихся в Реестре, с представленными правообладателями (пользователями) договорами и актами приема-передачи |  |  |  |
| # 4.3 | # Наличие регистрации в ЕГРН в части договоров пользования |  |  |  |
| # 4.4 | # Наличие самовольного занятия земельных участков, предоставленных правообладателям (пользователям) |  |  |  |
| # 4.5 | # Наличие нарушения порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Пермского края (статья 3.1 Закона Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае») |  |  |  |
| # 4.6 | # Иные сведения о правомерности распоряжения объектами муниципального имущества, земельными участками |  |  |  |
| # 5. | # Для проверок по направлению сведений об эффективности использования муниципального имущества, земельных участков: |  |  |  |
| # 5.1 | # Выполнения требований законодательства Российской Федерации и Пермского края, Юсьвинского муниципального округа Пермского края, устанавливающего порядок списания имущества, наличие правого акта Уполномоченного органа о согласовании списания муниципального имущества |  |  |  |
| # 5.2 | # Выявление самовольного строительства на земельных участках |  |  |  |
| # 5.3 | # Наличие фактов неиспользования объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 5.4 | # Наличие фактов неэффективного использования объектов муниципального имущества, земельных участков (в т.ч. частично неиспользуемое) |  |  |  |
| # 5.5 | # Наличие фактов использования не по целевому назначению объектов муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 5.6 | # Иные сведения об эффективности использования муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 6. | # Для проверок по направлению сведений о правообладателях (пользователях) муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 6.1 | # Сведения о наличии/отсутствии процедуры исполнительного производства или банкротства правообладателя (пользователя) |  |  |  |
| # 6.2 | # Наличие процедуры реорганизации (планируемой реорганизации) правообладателя (пользователя) |  |  |  |
| # 6.3 | # Иные сведения о правообладателях (пользователях) муниципального имущества, земельных участков |  |  |  |
| # 7. | # Для проверок наличие предписаний контролирующих органов: |  |  |  |
| # 7.1 | # ГУ МЧС России по Пермскому краю |  |  |  |
| # 7.2 | # Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края (при наличии ОКН) |  |  |  |
| # 7.3 | # Роспотребнадзор по Пермскому краю |  |  |  |
| # 7.4 | # Отраслевого органа |  |  |  |
| # 7.5 | # Иные предписания контролирующих органов |  |  |  |
| # 8. | # Наличие журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 |  |  |  |

2. Контрольные вопросы по мониторингу соблюдения требований к эксплуатации зданий (сооружений)

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты правовых актов, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  | Примечания4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соблюдается1 | Не соблюдается2 | Не требуется3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Соблюдение общих требований в целях обеспечения безопасности зданий (сооружений) в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1 | Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
|  | Проводится еженедельно текущий осмотр зданий (сооружений)? | - части 6, 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения, утвержденные приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр) (далее - СП 255.1325800.2016) |  |  |  |  |
|  | Проводятся два раза в год общие (сезонные: весенний, осенний) осмотры зданий (сооружений) в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство? | - часть 7 статьи 55.24 ГрК РФ, -статья 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ), - пункт 6.1.1 ГОСТ 31937-2024 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Росстандарта» от 10 апреля 2024 г. № 433-ст) (далее – ГОСТ 31937-2024), - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016, -пункт 3.5 Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 (далее – ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущее обслуживание зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Эксплуатация несущих конструкций зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Проводятся мероприятия по выявлению повреждений несущих конструкций зданий (сооружений) (повреждения в каменной кладке, наличие трещин и характер их раскрытия, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями зданий (сооружений) со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней, нарушение герметичности температурных швов), которые привели или могут привести к резкому снижению несущей способности, обрушению отдельных конструкций или нарушению нормальной работы оборудования, кренов, которые могут привести к потере устойчивости здания (сооружения)? | - часть 8 статьи 55.24 ГрК РФ; - пункты 10.1, 10.2 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций? | - пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 8.1, 8.2, 10.3, 10.4 СП 255.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? | - части 7, 8 статьи 55.24 ГрК РФ, - пункты 8.1, 8.2, 10.14 -10.16 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? | - пункты 8.1, 8.2, 10.11, 10.12 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.1, 5.3.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных строений с деревянными стенами дефектов или повреждений, потери устойчивости и прогибов, раскрытие трещин в деревянных элементах, биологических поражений, огневых поражений, участков с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями? | - пункты 8.1, 8.2, 10.13 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024, - пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88(р), -СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80, утвержденный приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 129/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Эксплуатация ограждающих конструкций здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Проводится два раза в год детальный осмотр узлов крепления панелей наружных стен в местах их сопряжения с другими конструкциями (фундаментными балками, цоколем, отмосткой или тротуаром, заполнениями проемов, внутренними стенами, перекрытиями и покрытием здания (сооружения), включая балки, фермы и плиты) и сопряжения отдельных элементов наружных стен между собой (перемычек с простенками, швы между панелями и блоками, зоны опирания панелей на столики и т.п.)? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.5, 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Проводится два раза в год проверка (мониторинг) технического состояния видимых частей конструкций? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88(р), - пункты 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Проводится два раза в год проверка состояния гидроизоляции оснований и фундаментов? | - пункты 8.1, 8.2, 11.2, 11.3 СП 255.1325800.2016, - пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88(р), - пункт 5.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Проводится один раз в год проверка температурно-влажностного режима ограждающих конструкций? | - пункты 8.1, 8.2, 11.2 СП 255.1325800.2016, - пункт 5.7 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Проводится один раз в год поверка состояния подвалов, чердаков, входов в подвалы и приямков? | - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.7 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, эркерах, лоджиях? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, -пункты 5.3.6, 5.4.8 ГОСТ 31937-2024, -приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.8 | Принимаются меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | - пункт 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.9 | Проводятся один раз в год меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов? | - пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024, -пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 (далее - СП 2.1.3678-20), - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.10 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению неисправностей и повреждений водостоков? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.11 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в здании (сооружении) с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? | - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.12 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки в здании (сооружении) с деревянными перекрытиями и покрытиями? | - пункты 5.3.4, 5.3.5 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р), |  |  |  |  |
| 2.1.2.13 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин, изменений состояния кладки, коррозии балок в здании (сооружении) с перекрытиями из кирпичных сводов? | - пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.14 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов? | - пункт 5.1.17 ГОСТ 31937-2024 - СП 22.13330.2016.Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, утвержденный приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 970/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2.15 | Проводятся мероприятия по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в здании (сооружении) с кирпичными столбами? | - пункты 5.3.2, 5.3.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.16 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению биологических поражений, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в здании (сооружении) с деревянными стойками? | - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - пункты 5.3.4, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.17 | Проводится контроль состояния металлических закладных деталей в здании (сооружении) со сборными и монолитными железобетонными колоннами? | - пункт 5.2.13, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.18 | Осуществляется контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей)? | - пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.19 | Проводятся мероприятия по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в здании (сооружении) с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий? | - пункты 5.1.17, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 5.3.6 СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, утвержденный приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 127/пр |  |  |  |  |
| 2.1.2.20 | Проводятся каждые три года мероприятия по выявлению коррозии уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в здании (сооружении) со стальными балками перекрытий и покрытий? | - пункт 5.3.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 5.3.6 СП 28.13330.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.2.21 | Проводятся мероприятия по выявлению увлажнения деревянных конструкций, участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями? | - пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.22 | Проводится два раза в год проверка кровли на отсутствие протечек? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.23 | Осуществляется проверка устройств молниезащиты? | -раздел «Эксплуатация устройств молниезащиты» Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №280 |  |  |  |  |
| 2.1.2.25 | Проводятся два раза в год мероприятия по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.26 | Проводится два раза в год проверка противопожарной защиты деревянных конструкций крыши? | - пункт 5.3.7 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.27 | Проводятся мероприятия по обследованию водоотводящих устройств? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.28 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений слуховых окон? | - пункты 5.3.4.6, 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.29 | Проводится один раз в год проверка состояния узлов опирания элементов зданий (сооружений) на несущие конструкции здания (сооружения)? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, - пункт 8.2 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.30 | Осуществляется проверка соблюдения температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? | - пункт 5.3.6.6 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.31 | Проводятся мероприятия по выявлению деформаций системы, трещин и смещения отдельных элементов шиферной кровли? | - пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.32 | Проводятся мероприятия по выявлению коррозии, свищей, ослабления сечений, наличие прогибов, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель? | - пункты 5.3.6.5, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.33 | Проводятся один раз в год мероприятия по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц? | - пункты 5.3.6.3, 5.3.6.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.34 | Проводится один раз в год проверка состояния перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток? | - пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.35 | Проводятся мероприятия по выявлению повреждений ступеней? | - пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.36 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия и параметров трещин лестничных площадок, маршей лестниц? | - пункты 5.3.1.1, 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.2.37 | Проводятся мероприятия по выявлению прогибов несущих конструкций, трещин на поверхности плит, коррозии стальных балок, арматуры, подвесок? | - пункты 5.3.6 ГОСТ 31937-2024, |  |  |  |  |
| 2.1.2.38 | Проводится два раза в год проверка состояния внутренней отделки? | - пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.39 | Проводится один раз в год проверка состояния полов? | - пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.2.40 | Проводится проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в здании (сооружении)? | - пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016, |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Санитарное содержание помещений здания (сооружения) и прилегающей территории |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Организованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), соответствующие требованиям законодательства РФ? (наличие твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, наличие ограждения с трёх сторон высотой не менее 1 метра, соблюдается ли расстояние размещения мест (площадки) накопления и т.д.) | -статья 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), -пункт 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 - пункты 3, 4, 6, 7 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (далее - СанПиН 2.1.3684-21), - пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Соблюдаются требования к сбору ТКО и периодичности мероприятий по уборке, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки? | - пункт 2.8 СП 2.1.3678-20, - пункты 8, 9, 10, приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Отсутствуют в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, проводится ли при появлении насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация? | - пункт 2.12 СП 2.1.3678-20, - пункты 88 -111, 117, 125, 126, 130-132 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4 (далее - СанПиН 3.3686-21) |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | Обследуются системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? | - пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Организовано обеспечение в зданиях, сооружениях параметров микроклимата, воздухообмена, определённых требованиями гигиенических нормативов? | - пункт 2.4 – 2.6 СП 2.1.3678-20, - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2, -МР 2.1.0247-21.2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 г. |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Обеспечено содержание подвальных помещений (помещения сухие, наличие освещения и вентиляции, при необходимости: гидроизоляция стен и полов и/или устройство системы дренирования, сохранение температурно-влажностного режима)? | - пункты 10.19, 10.20 СП 255.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Эксплуатация систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры открытой электропроводки? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2 | Проводятся 1 раз в 6 месяцев осмотры скрытой электропроводки и электропроводки в стальных трубах? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024 - приложение 5 ВСН 58-88(р), |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.3 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.)? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.14 | Проводятся 1 раз в 3 месяца осмотры электрооборудования отопительных котельных и бойлерных, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.5 | Проводятся осмотры электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, автоматических запирающих устройств дверей здания? | - пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Система отопления и теплоснабжения зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.1 | Проводится проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления и теплоснабжения, наладочные и ремонтные работы, а также выполнение требований доступности и ремонтопригодности оборудования систем? | - пункты 4.6, 8.1.6 СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации, утвержденных приказом Минстроя России от 05 декабря 2017 № 1617/пр (далее – СП 347.1325800.2017), - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.2 | Проводится постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? | - пункт 5.4.2 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.3 | Проводятся испытания (опрессовка) систем отопления и теплоснабжения зданий (сооружений) гидростатическим или манометрическим методом на герметичность и прочность перед и после отопительного сезона, после монтажа системы, замены участков трубопроводов, замены отдельных элементов арматуры и оборудования? | - пункты 7.1, 7.3 СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85, утвержденных приказом Минстроя России от 30 сентября 2016 г. № 689/пр) (далее - СП 73.13330.2016), - пункт 8.1.2 СП 347.1325800.2017, - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Приказ Минэнерго № 115) |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.4 | Проводятся работы по промывке систем отопления и теплоснабжения после монтажа системы, при замене трубопроводов, при подготовке к отопительному сезону? | - пункт 8.1.3 СП 347.1325800.2017, - пункт 11 Приказа Минэнерго № 115 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.5 | Проводятся пробные пусконаладочные работы (пробные топки)? | - пункт 8.1.6 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.6 | Осуществляются ремонтно-восстановительные работы с учётом физического износа систем отопления и теплоснабжения по устранению протечек воды через резьбовые и фланцевые соединения путем подтяжки контргаек, болтов, замены фланцевых прокладок и уплотнительного материала, проверка работоспособности на плотность при закрытии шаровых кранов, задвижек, подтяжке или замене сальников у запорно-регулирующей арматуры, замена контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, чистка сетчатых фильтров, грязевиков, удаление воздуха из системы отопления, замена (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем? | - пункт 8.3 СП 347.1325800.2017, - пункт 11 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденных приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 280 |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.1 | Проводятся 1 раз в год мероприятия по выявлению разрушения вентиляционных шахт и вентиляционных каналов? | - пункт 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.2 | Осуществляется замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов, замена вентиляторов, воздушных клапанов, решеток и другого оборудования, ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб, восстановление теплоизоляции воздуховодов и др.? | - подпункт «д» пункта 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024, -пункт 9.5.2 СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации, утвержденных приказом Минстроя России от 15 сентября 2017 г. № 1222/пр (далее - СП 336.1325800.2017) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.3 | Осуществляется проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения? | - пункт 9.5.1 СП 336.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.4 | Осуществляется сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха? | -пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима) |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.5 | Осуществляется каждые три месяца проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов? Осуществляется очистка от сажи дымоходов и труб печей перед началом и в течение отопительного сезона? | - пункт 78 Правил противопожарного режима, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 | Система внутреннего холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.1 | Оборудованы здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | - пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.2 | Заключен договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения? | - пункты 1-3 статьи 7, пункт 1 статьи 13, статья 15 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ), - пункты 4, 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее – Правила № 644) |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.3 | Осуществляется ежедневный осмотр систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения в целях выявления нарушения в работе систем, протечек воды, состояния теплоизоляции, в работе насосов и оборудования? | - пункт 8.2.2 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.4 | Осуществляется раз в 3-6 месяцев* обследование технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения? | - пункты 5.4.1, 5.4.3 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.5 | Осуществляется ремонтно-восстановительные работы систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), удаление воздуха из систем водоснабжения, замена (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем и др.? | - пункт 8.3 СП 347.1325800.2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.4.6 | Осуществляется очистка и промывка систем водоснабжения после монтажа систем, ремонта участков систем с заменой трубопроводов и оборудования, капитального ремонта? | - пункт 8.2.5 СП 347.1325800.2017, - пункт 6.1.13 СП 73.13330.2016 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | Система канализации и внутреннего водостока здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.1 | Заключен договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения или договор на вывоз жидких бытовых отходов? | - статьи 7, 14, 15 Федерального закона № 416-ФЗ - пункты 4, 5 Правил № 644 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.2 | Организовано подключение (техническое присоединение) зданий (сооружений) к централизованным системам водоотведения? | - статья 52.1 ГрК РФ, - статья 18 Федерального закона № 416-ФЗ, -пункты 4, 9, 11, 21-23, 25 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и(или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.3 | Осуществляется ликвидация повреждений и неисправностей системы канализации и внутреннего водостока, а также устранение последствий повреждений и неисправностей? | - подпункт «о» пункта 35 Правил № 644, |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.4 | Организовано подключение системы водоотведения здания (сооружения) к оборудованной нецентрализованной (автономной) системе водоотведения при отсутствии централизованной системы водоотведения? | - пункт 2.2 СП 2.1.3678-20, |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.5 | Проводится один раз в 3-6 месяцев* обследование трубопроводов и санитарно-технических приборов в помещениях и в подвале? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.6 | Проводится проверка соответствия трассировки трубопроводов, проложенных в подвале, проектному решению? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.7 | Инструментально измерены уклоны горизонтальных участков трубопроводов в подвале? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.8 | Проведен расчет (в случае постоянного затопления подвала сточными водами) диаметра выпуска трубопровода в зависимости от числа приходящихся на него санитарно-технических приборов? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.9 | Проводится один раз в 3-6 месяцев* обследование вентиляционных стояков канализационной сети? | - пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.5.10 | Проводится обследование технического состояния водостоков? | - пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024 -подраздел 6.3, раздел 11 СП 517.1325800.2022, Свод правил. Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Минстроя России от 06 июня 2022 г. № 453/пр |  |  |  |  |
| 2.1.4.6 | Система газопотребления зданий (сооружений) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.6.1 | Осуществляется проведение технического обслуживания наружных и внутренних газопроводов с периодичностью не реже 1 раза в год? | - пункт 9.1 ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация, утвержденного приказом Росстандарта от 31 марта 2021 г. № 176-ст) (далее - ГОСТ Р 58095.4-2021), - приложение 5 ВСН 58-88(р) |  |  |  |  |
| 2.1.4.6.2 | Обеспечено выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования? | - часть 1 статьи 36 Федерального закона № 384-ФЗ, - пункт 9.2 ГОСТ Р 58095.4-2021, - пункт 5.4.7.1 ГОСТ 31937-2024 |  |  |  |  |
| 2.1.4.7 | Система противопожарной защиты здания (сооружения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.1 | Обеспечено ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? | - пункт 18 Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.2 | Организовано содержание зданий (сооружений) согласно требованиям пожарной безопасности: - назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объекте; - обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - организовано содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время | - пункты 4, 17, 17(1) Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.3 | Заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, приточно-вытяжной противодымной вентиляции, пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации? | - пункт 1.1. РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, утвержденных Минэлектротехприбором СССР (далее – РД 25.964-90) |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.4 | Проводятся ежемесячные осмотры и периодические испытания (не реже одного раза в 2 года) систем дымоудаления, приточно-вытяжной противодымной вентиляции и пожаротушения? | - пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024, - приложение 5 ВСН 58-88(р), - пункт 1.1.2 РД 25.964-90, -пункт 7.21 СП 7.13130.2013, утверждённого приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116, - пункт 3.5 ГОСТ Р 53300-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний, утвержденного приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 г. № 76-ст |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.5 | Проводятся не реже одного раза в год осмотры и обеспечивается работоспособное состояние пожарных лестниц, ограждений кровли, систем огнезащиты? | - пункт 5 ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования, утвержденного приказом Росстандарта от 21 ноября 2017 г. № 1794-ст (далее – ГОСТ Р 57974-2017) |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.6 | Осуществляется не реже одного раза в полгода проверка работоспособности систем автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода? | - пункт 5.4.3 ГОСТ 31937-2024, - пункт 5 ГОСТ Р 57974-2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.7 | Проводится не реже одного раза в квартал проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией? | - пункт 5 ГОСТ Р 57974-2017 |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.8 | Организованы меры по очищению от мусора и посторонних предметов приямок у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)? | - пункт 18 Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.4.7.9 | Осуществляется контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей? | - пункт 18 Правил противопожарного режима |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Эксплуатация вертикального транспорта (лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъёмные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Организована система диспетчерского контроля (при его наличии) и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта, эвакуационного лифта, используемого для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения? | - статья 4, приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее - ТР ТС 011/2011), - ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный приказом Росстандарта от 06 марта 2014 г. № 95-ст |  |  |  |  |
| 2.1.5.2 | Не реже одного раза в 12 месяцев проводится техническое освидетельствование лифта (лифтов) аккредитованной организацией или после замены элементов оборудования с оформлением результатов соответствия лифта? | - пункт 4 статьи 6 ТР ТС 011/2011, - пункт 4.1, 5.7 ГОСТ Р 53783-2010 Национального стандарта РФ «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 44-ст (далее ГОСТ 53783-2010) - раздел 8 ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации, утвержденного приказом Росстандарта от 10 октября 2022 г. № 1114-ст |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Особенности эксплуатации зданий (сооружений), связанные с эксплуатацией объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Соблюдаются требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия? | - статья 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), - письмо Минкультуры России от 22 февраля 2017 г. № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» (далее – Методические рекомендации) |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.1 | Осуществляются расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии? | - подпункт 1 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.2 | Не проводились работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия? | - подпункт 2 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.3 | Не проводились работы, изменяющие облик, объемно- планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр? Примечание: вопрос задается в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен. | - подпункт 3 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.4 | Обеспечивается сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия? | - подпункт 4 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.5 | Соблюдаются установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия? | - подпункт 5 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.6 | Не используется объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ? | - подпункт 6 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.7 | Извещался незамедлительно орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных проверяемому лицу повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и принимались безотлагательно меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводились ли противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия? | - подпункт 7 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.8 | Допущено ухудшение состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживается ли территория объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии? | - подпункт 8 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.2 | Установлены информационные надписи и обозначения на объект культурного наследия? | - пункты 3, 4 статьи 27, пункт 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | Допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест? | - пункты 1 статьи 35.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.4 | Нарушался запрет на движение транспортных средств в границах территории объекта культурного наследия? | - статья 38 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.5 | Соблюдается условие о приостановлении доступа к объекту культурного наследия на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния? | - статья 47.5 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.6 | Соблюдаются требования к осуществлению деятельности в границах территории памятника, ансамбля или достопримечательного места? | - пункт 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.7 | Соблюдается требование о допуске к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности? | - абзац первый пункта 6 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.8 | Осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, в соответствии с требованиями ГрК РФ? | - абзац второй пункта 6 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.9 | Соблюдается требование проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации? | - абзац второй пункта 7 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.10 | Соблюдается собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, требование приемки работ по сохранению указанного объекта культурного наследия при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ? | - пункт 8 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.11 | Соблюдаются требования проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: - на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия; - на основании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ; - при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением? | - пункт 1 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.12 | Соблюдаются требования охранного обязательства в отношении объекта культурного наследия, являющегося жилым помещением или многоквартирным домом? | - статья 56.1 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.13 | Соблюдаются требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места? | - статья 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.1.6.14 | Соблюдаются требования к осуществлению деятельности в границах исторического поселения? | - статья 60 Федерального закона № 73-ФЗ |  |  |  |  |

Подписи лиц, заполнивших проверочный лист:

____________________________________       __________________________      ________________________________

(фамилия, инициалы)                                          (должность)                                               (подпись)

____________________________________       __________________________     ________________________________

(фамилия, инициалы)                                          (должность)                                                 (подпись)

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):

- в позиции «Соблюдается», «Да» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

- в позиции «Не соблюдается», «Нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

- в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации применительно к данному проверяемому субъекту;

- в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, либо иные пояснения;

- в разрезе объектов (сооружений), земельных участков правообладателя (пользователя).

__________________________

* Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий (сооружений) и местных условий